　　　　別記１０－４
一般取扱所（充てん施設）点検表
	点　　検　　項　　目
	点　　検　　内　　容
	点　検　方　法
	点検
結果
	措置年月日
及び措置内容

	保　　安　　距　　離
	保安物件新設等の有無
	目視（該当物件のあ
る場合は実測）
	
	

	
	代替措置の塀又は壁体の損傷
の有無
	目視
	
	

	保　　有　　空　　地
	許可外物件の存置の有無
	目視
	
	

	
	代替措置の隔壁等の損傷の有
無及び機能の適否
	目視（機能の適否に
ついては作動確認）
	
	

	建築物
	壁、柱、はり及び屋根
	亀裂、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	防　　　火　　　戸
	変形、損傷の有無及び閉鎖機
能の適否
	目視
	
	

	
	階　　　　　段
	変形、損傷の有無及び固定状
況の適否
	目視
	
	

	地　　　　盤　　　　面
	亀裂、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	滞油、滞水、土砂等の堆積の
有無
	目視
	
	

	ためます、排水溝、
油分離装置
	亀裂、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	滞油、滞水、土砂等の堆積の
有無
	目視
	
	

	充　　　て　　　ん　　　設　　　備
	基礎、架台、支柱
	変形、亀裂、損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	塗装状況及び腐食の有無
	目視
	
	

	
	
	沈下の有無
	目視
	
	

	
	
	支柱取付部の目地外れの有無
	目視
	
	

	
	
	アンカーボルト等のゆるみ等
の有無
	目視又はハンマーテ
スト
	
	

	
	　　充てん口

フィルター、スト
レーナーを含む。
	漏えいの有無
	目視
	
	

	
	
	変形、損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	塗装状況及び腐食の有無
	目視
	
	

	
	
	ボルト等のゆるみ等の有無
	目視又はハンマーテ
スト
	
	

	
	
	機能の適否
	目視
	
	

	
	計　量　装　置
　　流量計、
　　秤量計、
液面計等
	漏えいの有無
	目視
	
	

	
	
	損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	取付部のゆるみ等の有無
	目視
	
	

	
	
	作動、指示状況の適否
	目視
	
	

	
	
	制御部への指示及び機能の適否
	目視及び機能試験
	
	


	点　　検　　項　　目
	点　　検　　内　　容
	点　検　方　法
	点検結果
	措置年月日
及び措置内容

	
	ア　ー　ス
	断線の有無
	目視
	
	

	
	
	取付部のゆるみ等の有無
	目視
	
	

	
	
	接地抵抗値の適否
	接地抵抗計による
測定
	

	

	
	安　全　装　置
	腐食、損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	固定状況の適否
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	目視及び作動確認
	
	

	配　　　　　　管　　　　　　等
	配　　　　　　管
	漏えいの有無
	目視
	
	

	
	
	変形、損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	塗装状況及び腐食の有無
	目視（著しい腐食が
認められた箇所は計
器による肉厚測定）
	
	

	
	
	保温（冷）材の損傷、脱 落等の有無
	目視＊注
	
	

	
	
	地盤面との離隔状況
	目視
	
	

	
	フランジ、バルブ等
	漏えいの有無
	目視及びガス検知器
等による検知
	
	

	
	
	損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	バルブ開閉機能の適否
	手動確認　
	
	

	
	
	フランジ、ボルト等のゆるみ
等の有無
	目視又はハンマーテ
スト
	
	

	
	ラック、サポート
	変形、損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	塗装状況及び腐食の有無
	目視
	
	

	
	
	固定状況の適否
	目視
	
	

	
	配　管　ピ　ッ　ト
	亀裂、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	滞油、滞水、土砂等の堆積の
有無
	目視
	
	

	ポ　ン　プ　設　備　等
	ポ　ン　プ
（電動機等を含む。）
	漏えいの有無
	目視
	
	

	
	
	変形、損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	塗装状況及び腐食の有無
	目視
	
	

	
	
	固定ボルト等のゆるみ等の
有無
	目視又はハンマーテ
スト
	
	

	
	
	軸受部、回転部等の給油状況
の適否
	目視
	
	

	
	
	流量及び圧力の適否
	目視
	
	

	
	
	異音、異常振動、異常発熱の
有無
	目視
	
	

	
	
	断線の有無
	目視
	
	


	点　　検　　項　　目
	点　　検　　内　　容
	点　検　方　法
	点検結果
	措置年月日
及び措置内容

	
	ア　ー　ス
	取付部のゆるみ等の有無
	目視
	
	

	
	
	接地抵抗値の適否　　　　
	接地抵抗計による測定
	
	

	電　気　設　備
	配電盤、遮断器
（スイッチを含む。）、コンセント、配線等
	変形、損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	固定状況の適否
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	目視及び作動確認
	
	

	
	照明機器及び
その他の電気機器
	損傷の有無
	目視　　　　　
	
	

	
	
	配線結合部のゆるみ等の有無
	目視
	
	

	
	
	固定状況の適否
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	目視及び作動確認
	
	

	
	ア　ー　ス
	断線の有無
	目視
	
	

	
	
	取付部のゆるみ等の有無
	目視
	
	

	
	
	接地抵抗値の適否
	接地抵抗計による測定
	

	

	制　御　装　置　等
	制御系計器の損傷の有無
	目視
	
	

	
	制御盤の固定状況の適否
	目視
	
	

	
	制御系機能の適否
	作動確認又はシーケンス試験による。
	
	

	
	監視設備の機能の適否
	作動確認
	
	

	
	警報装置の機能の適否
	作動確認
	
	

	避　　雷　　設　　備
	突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無
	目視
	
	

	
	避雷導線の断線及び壁体との接触の有無
	目視
	
	

	
	接地抵抗値の適否
	接地抵抗計による測定
	
	

	標　識、　掲　示　板
	取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無
	目視
	
	

	消火設備
	消　　　火　　　器
	位置、設置数、外観的機能の適否
	目視
	
	

	
	消火器以外の消火設備
	消火設備点検表による。
	
	

	警報設備
	自動火災報知設備
	自動火災報知設備点検表による。
	
	

	
	自動火災報知設備以外の警報設備
	損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	そ　　　　の　　　　他
	
	
	
	


　　　注 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれが
あることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。
