別記１４
水　幕　設　備　点　検　表
	点　　検　　項　　目
	点　　検　　内　　容
	点　検　方　法
	点検結果
	措置年月日　　及び措置内容

	水　　　源
	水　　　槽　　　等
	漏水等の有無
	目視
	
	

	
	
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	水　量　・　水　状
	水量（位）の適否
	目視
	
	

	
	
	障害となる浮遊物、沈殿物等の有無
	目視
	
	

	
	給　　水　　装　　置
	腐食、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	呼　　水　　装　　置
	呼　　　水　　　槽
	漏水等の有無
	目視
	
	

	
	
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	水量、水状の適否
	目視
	
	

	
	バ　　ル　　ブ
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	開閉状態及び機能の適否
	手動確認
	
	

	
	自 動 給 水 装 置
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	減 水 警 報 装 置
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	加　　　　　　　　　　　　　　圧　　
	電　　　動　　　機
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無
	目視及びハンマーテスト
	
	

	
	
	軸受部、回転部等の給油状況
	目視
	
	

	
	
	異音、異常振動、異常発熱等の有無
	作動確認
	
	

	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	内
	本　　　　　体
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無
	目視及びハンマーテスト
	
	

	
	
	
	軸受部、回転部等の給油状況
	目視
	
	

	
	
	
	異音、異常振動、異常発熱等の有無
	作動確認
	
	

	
	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	
	
	漏えいの有無
	目視
	
	

	
	
	
	腐食、変形等の有無
	目視
	
	


	点　　検　　項　　目
	点　　検　　内　　容
	点　検　方　法
	点検結果
	措置年月日
及び措置内容

	送　　　　　　　　　水　　　　　　　　装　　　　　　　　　　置
	　　　　燃　　　　　　機　　　　　　関
	燃 料 タ ン ク
	量の適否
	目視
	
	

	
	
	
	バルブの開閉状態及び機能の適否
	手動確認
	
	

	
	
	潤　　滑　　油
	著しい汚れ等の有無及び量の適否
	目視
	
	

	
	
	蓄　　電　　池
	腐食、変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	電解液量の適否
	目視
	
	

	
	
	
	端子電圧の適否
	電圧測定
	
	

	
	
	動力伝達装置
	腐食、変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	
	起　動　装　置
	腐食、変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	
	
	回転数の適否
	回転計の指針確認
	
	

	
	
	冷　却　装　置
	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否
	目視
	
	

	
	
	
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	
	給排気装置
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	周囲の可燃物等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	起　　動　　装　　置
	操作部周囲の障害物の有無
	目視
	
	

	
	
	標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	制　御　装　置　等
	電　源・電　圧
	回路の適否
	目視
	
	

	
	
	
	電源灯の点灯状況の適否
	目視
	
	

	
	
	
	電圧の指示状況の適否
	目視
	
	

	
	
	
	標識・標示の適否
	目視
	
	

	
	
	制　　御　　盤
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	操作管理上の支障の有無
	目視
	
	

	
	
	ス イ ッ チ 類
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	端子のゆるみ、脱落等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	開閉状態の適否
	目視
	
	

	
	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	
	
	損傷、溶断等の有無
	目視
	
	


	点　　検　　項　　目
	点　　検　　内　　容
	点　検　方　法
	点検結果
	措置年月日
及び措置方法

	
	
	ヒ ュ ー ズ 類
	種類、容量の適否
	目視
	
	

	
	
	
	予備品の有無
	目視
	
	

	
	
	継　　電　　器
	端子のゆるみ、脱落等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	接点の焼損等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	
	結　線　接　続
	ゆるみ、脱落等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	被覆の損傷等の有無
	目視
	
	

	
	ポ　　ン　　プ
	腐食、変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無
	目視及びハンマーテスト
	
	

	
	
	軸受部、回転部等の給油状況
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	
	著しい漏水の有無
	作動確認
	
	

	
	
	異音、異常振動、異常発熱等の有無
	作動確認
	
	

	
	
	流量及び圧力の適否
	作動確認
	
	

	
	
	連成計等の指示状況の適否
	作動確認
	
	

	配　　管　　等
	配　　管
（可撓部を含む。）
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	塗装状況及び腐食の有無
	目視
	
	

	
	
	漏えいの有無
	目視（放射試験の際確認）
	
	

	
	
	ドレンピットの損傷等の有無
	目視
	
	

	
	バルブ類（自動排気弁
及びフート弁を含む。）
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	開閉状態及び機能の適否
	手動確認
	
	

	
	
	標識、標示の適否
	目視
	
	

	
	ス　ト　レ　ー　ナ
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	ろ過網の破損、異物の堆積等の有無
	目視（取外して行う）
	
	

	水幕ヘッド及び放水銃
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	腐食の有無
	目視
	
	

	
	取付け角度の適否
	目視
	
	

	
	水幕形成状態の適否
	作動確認
	
	

	
	
	
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無
	目視及びハンマーテスト
	
	

	
	
	
	軸受部、回転部等の給油状況
	目視
	
	


	点　　検　　項　　目
	点　　検　　内　　容
	点　検　方　法　
	点検結果
	措置年月日
及び措置内容

	予　　　　　備　　　　　動　　　　　力　　　　　源
	自　家　発　電　設　備　（　内　燃　機　関　を　含　む　　。　）
	本　　　体
	異音、異常振動、異常発熱等の有無
	作動確認
	
	

	
	
	
	絶縁抵抗値の適否
	絶縁抵抗計による測定
	
	

	
	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	
	燃 料 タ ン ク
	漏えいの有無
	目視
	
	

	
	
	
	腐食、変形等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	量の適否
	目視
	
	

	
	
	
	バルブの開閉状態及び機能の適否
	手動確認
	
	

	
	
	潤　　滑　　油
	著しい汚れ等の有無及び量の適否
	目視
	
	

	
	
	蓄　　電　　池
	腐食、変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	電解液量の適否
	目視
	
	

	
	
	
	端子電圧の適否
	電圧測定
	
	

	
	
	冷　却　装　置
	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否
	目視
	
	

	
	
	
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	
	給 排 気 装 置
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	周囲の可燃物等の有無
	目視
	
	

	
	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	蓄　電　池　設　備
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	端子ボルトのゆるみ等の有無
	目視
	
	

	
	
	電解液量の適否
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	
	起　　動　　装　　置
	腐食、変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	操作部周囲の障害物の有無
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	そ　　　　の　　　　他
	
	
	
	


